Бланк уставок

шкафа центральной сигнализации

типа ШЭ2607 130 (ШЭ2607 130130)

(версия ПО 130_300)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

- Основные технические данные  шкафа

- Таблица 1

| - Оперативное напряжение - постоянного тока, В | - Дата выпуска | - Заводской номер |
| --- | --- | --- |

- Название подстанции

(станции)  _______________________________________________________

- Причина  выдачи уставок  ____________________________________________________

- Настройка РИС

Таблица 2 - Настройка параметров аналоговых входов

Регулируемые параметры / Настройка РИС

| Аналоговый вход | Параметр (диапазон изменения параметра) / значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение каналов РИС; (откл / вкл) |  | Номинальный ток РИС; (50 мА / 200 мА) |  | Аварийная сигнализация АШ; (вкл (аварийная) / откл (предупредительная)) |  | Подкл-ие контрольного резистора к АШ; (не предусмотрено / предусмотрено |  |
|  | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное |
| 1 | вкл |  | 50 мА |  | вкл |  | откл |  |
| 2 | вкл |  | 50 мА |  | откл |  | откл |  |
| 3 | вкл |  | 50 мА |  | вкл |  | откл |  |
| 4 | вкл |  | 50 мА |  | откл |  | откл |  |

- Настройка дискретных сигналов

Таблица 3– Настройка параметров дискретных входов

Регулируемые параметры / Настройка дискретных сигналов

| Наименование | Параметр (диапазон изменения параметра) / значение параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение дискретных входов; (откл / вкл) |  | Инверсия дискретных входов; (откл / вкл) |  | Аварийная сигнализация; (вкл (аварийная) / откл (предупредительная)) |  |
|  | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное |
| Дискретный вход №1 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №2 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №3 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №4 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №5 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №6 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №7 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №8 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №9 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №10 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №11 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №12 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №13 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №14 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №15 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №16 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №17 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №18 | вкл |  | откл |  | вкл |  |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Параметр (диапазон изменения параметра) / значение параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение дискретных входов; (откл / вкл) |  | Инверсия дискретных входов; (откл / вкл) |  | Аварийная сигнализация; (вкл (аварийная) / откл (предупредительная)) |  |
|  | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное |
| Дискретный вход №19 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №20 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №21 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №22 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №23 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №24 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №25 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №26 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №27 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №28 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №29 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №30 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №31 | вкл |  | откл |  | вкл |  |
| Дискретный вход №32 | вкл |  | откл |  | вкл |  |

- Таблица 3 – Логическое подключение дискретных входов  к группе сигналов

Настройка дискретных сигналов / Группа сигналов 1| … | Группа сигналов 6

| Параметр (диапазон изменения параметра) | Группа 1 |  | Группа 2 |  | Группа 3 |  | Группа 4 |  | Группа 5 |  | Группа 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное |
| Дискретный вход №1; (откл / вкл); | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №2; (откл / вкл); | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №3; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №4; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №5; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №6; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №7; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №8; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №9; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №10; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №11; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №12; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №13; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |

Продолжение таблицы 3

| Параметр (диапазон изменения параметра) | Группа 1 |  | Группа 2 |  | Группа 3 |  | Группа 4 |  | Группа 5 |  | Группа 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное | по умолчанию | назначенное |
| Дискретный вход №14; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №15; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №16; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №17; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №18; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №19; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №20; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №21; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №22; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №23; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №24; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №25; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №26; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №27; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №28; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №29; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №30; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №31; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |
| Дискретный вход №32; (откл / вкл) | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  | откл |  |

- Таблица 4 – Способы управления группами сигналов

Настройка дискретных сигналов / Способы управления группами сигналов

| - Параметр | - Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | - по умолчанию | - назначенное |
| - Режим группы сигналов 1; - (повторитель / блинкер) | - повторитель |  |
| - Режим группы сигналов 2; - (повторитель / блинкер) | - повторитель |  |
| - Режим группы сигналов 3; - (повторитель / блинкер) | - повторитель |  |
| - Режим группы сигналов 4; - (повторитель / блинкер) | - повторитель |  |

Продолжение таблицы 4

| - Параметр | - Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | - по умолчанию | - назначенное |
| - Режим группы сигналов 5; - (повторитель / блинкер) | - повторитель |  |
| - Режим группы сигналов 6; - (повторитель / блинкер) | - повторитель |  |

- Таблица 5 – Выдержка времени на срабатывание (возврат) дискретных входов

Настройка дискретных сигналов / Время срабатывания | Время возврата

| - Параметр (диапазон изменения параметра) | - Значение параметра |  | - Параметр (диапазон изменения параметра) | - Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - по умолчанию | - назначенное |  | - по умолчанию | - назначенное |
| - Тсраб. д.входа №1, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №1, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №2, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №2, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №3, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №3, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №4, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №4, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №5, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №5, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №6, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №6, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №7, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №7, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №8, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №8, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №9, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №9, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №10, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №10, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №11, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №11, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №12, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №12, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №13, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №13, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №14, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №14, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №15, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №15, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №16, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №16, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №17, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №17, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №18, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №18, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №19, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №19, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №20, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №20, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №21, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №21, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |

Продолжение таблицы 5

| - Параметр (диапазон изменения параметра) | - Значение параметра |  | - Параметр (диапазон изменения параметра) | - Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - по умолчанию | - назначенное |  | - по умолчанию | - назначенное |
| - Тсраб. д.входа №22, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №22, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №23, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №23, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №24, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №24, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №25, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №25, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №26, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №26, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №27, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №27, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №28, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №28, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №29, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №29, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №30, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №30, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №31, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №31, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |
| - Тсраб. д.входа №32, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  | - Твозвр. д.входа №32, с; (0,000…54,000) | - 0,000 |  |

- Настройка ВШ

Таблица 6 – Настройка вспомогательных шинок

Регулируемые параметры / Настройка ВШ

| Наиме-нование шинки | Параметр (диапазон изменения параметра) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение ВШ; (откл / вкл) |  | Аварийная сигнализация ВШ; (вкл (аварийная) / откл (предупредительная)) |  | - Время действия УЗ на ВШ, с; (0,000…54,000) |  | - Время работы реле ПБ ВШ, с; - (0,010…54,000) |  |
|  | по умолчанию | назначенный | по умолчанию | назначенный | по умолчанию | назначенный | по умолчанию | назначенный |
| ВШ1 | вкл |  | вкл |  | 1 |  | 1 |  |
| ВШ2 | вкл |  | вкл |  | 1 |  | 1 |  |

- Настройка  выходных реле

- Таблица 7 – Конфигурирование выходных реле

Регулируемые параметры / Настройка выходных реле/ Режим работы реле

| - Выходное реле - (номер логического сигнала) | - Дискретный сигнал - (номер и наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | по умолчанию | назначенный |
| - К1:Х8 (113) | - 291 Блинкер АС |  |
| - К2:Х8 (114) | - 292 Блинкер ПС |  |
| - К3:Х8 (115) | - 295 ССМ |  |
| - К4:Х8 (116) | - 293 Сирена АС |  |
| - К5:Х8 (117) | - 294 Звонок ПС |  |
| - К6:Х8 (118) | - 296 ПБ ВШ1 |  |

Продолжение таблицы 7

| - Выходное реле - (номер логического сигнала) | - Дискретный сигнал |  |
| --- | --- | --- |
|  | по умолчанию | назначенный |
| - К7:Х8 (119) | - 297 ПБ ВШ2 |  |
| - К8:Х8 (120) | – |  |
| - К9:Х9 (121) | – |  |
| - К10:Х9 (122) | - 289 Повторитель АС |  |
| - К11:Х9 (123) | - 290 Повторитель ПС |  |
| - К12:Х9 (124) | – |  |
| - К13:Х9 (125) | – |  |
| - К14:Х9 (126) | – |  |
| - К15:Х9 (127) | – |  |
| - К16:Х9 (128) | – |  |

- Таблица 8 – Время работы звуковых оповещателей

Регулируемые параметры / Настройка выходных реле

| - Параметр | - Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | - по умолчанию | - назначенное |
| - Время работы сирены АС, с; - (0,0…210,0) | - 10 |  |
| - Время работы звонка ПС, с; - (0,0…210,0) | - 10 |  |

- Дополнительные требования

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расчет выполнил:  	________________	     _________________

- Куратор:                  	________________	     _________________

- Начальник СРЗА:   	________________	     _________________

- (подпись) 			                (Фамилия И.О.)

- Дата              «          »                            201     г.