Бланк уставок

преобразователя аналоговых сигналов типа БЭ2704 503

(ПАС)

(версия программного обеспечения 750_352)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

Этот лист специально оставлен пустым

Коэффициенты преобразования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа IА, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 3 | Вторичная величина датчика аналогового входа UНИ, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 173,203 |
| 4 | Первичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 110000,000 |
| 5 | Вторичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 100,000 |

Уставки задаются в первичных величинах!

# Уставки ПО и ИО

## Уставки ПО и ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО по I2, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО по 3I0, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по U2, В (1100,0 .. 13200,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО по 3U0, В (1100,0 .. 22000,0 шаг 0,1) |  |

# Служебные параметры

## Установка схемы ТН и ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (А, В, С) | 1 - А |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) | 0 - совпадает |
| 3 | Использование БНН (используется, не используется) | 0 - используется |

## Конфигурирование SG

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 1 цепи тока по входу | 1 Атрибут I |
| 2 | Инверсия сигнала 1 I (нет, есть) | 0 - нет |
| 3 | Прием сигнала 2 цепи тока по входу | 2 Атрибут I |
| 4 | Инверсия сигнала 2 I (нет, есть) | 0 - нет |
| 5 | Прием сигнала 1 цепи напряжения по входу | 3 Атрибут U |
| 6 | Инверсия сигнала 1 U (нет, есть) | 0 - нет |
| 7 | Прием сигнала 2 цепи напряжения по входу | 4 Атрибут U |
| 8 | Инверсия сигнала 2 U (нет, есть) | 0 - нет |

# Настройка 9-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040001 |
| 3 | svID | EKRAMU0101 |
| 4 | Резервирование (PRP-1, HSR) | PRP-1 |
| 5 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 6 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 7 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 8 | AppID (16384 .. 32767) | 16385 |
| 9 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 10 | Поле gmIdentity (нет, есть) | Нет |
| 11 | Коррекция угла векторов сигналов (-3,00º ... 3,00º шаг 0,01º) | 0,00º |
| 12 | Задержка потока (в выборках на 4 кГц) (-20 .. 20) | 0 |
| 13 | Qi (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 14 | Qu (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 15 | Выставить бит симуляции в режиме тестирования (нет, есть) | нет |

# 4. GOOSE

## Исходящее GOOSE-сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) | нет |
| 2 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |
| 3 | Наличие VLAN (нет, есть) | нет |
| 4 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) | 4 |
| 5 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) | 0 |
| 6 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) | 1 |
| 7 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId | 1 |
| 8 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) | 1 |
| 9 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1.0 до 60.0 с шагом 0.1) | 2.0 |
| 10 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) | нет |
| 11 | Сообщение с постоянными смещениями (нет, есть) | нет |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

## Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) | нет |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования (от 0 до 65535 с шагом 1) | 0 |
| 3 | Бит симуляции для исходящих GOOSE в режиме тестирования (нет, есть) | есть |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |
| Дата |  |  |

# Приложение А

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Поскольку дискретные сигналы работают по двоичной логике, информационные статусы сигнала будут определяться двумя положениями сигналов сработанное – 1, не сработанное – 0.

Таблица А.1 – Перечень дискретных сигналов

| № | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Не использовать для пуска | Пуск осцил- лографа c 0/1 | Пуск осцил- лографа c 1/0 | Осциллогра- фирование | Не использать для регистрации | Регистрация сигналов | АСУ (Report) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атрибут I |  |  |  |  |  | V |  |
| 2 | Атрибут I |  |  |  |  |  | V |  |
| 3 | Атрибут U |  |  |  |  |  | V |  |
| 4 | Атрибут U |  |  |  |  |  | V |  |
| 5 | Вход N5:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 6 | Вход N6:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 7 | Вход N7:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 8 | Вход N8:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 9 | Вход N9:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 10 | Вход N10:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 11 | Вход N11:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 12 | Вход N12:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 66 | ПО по I2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 67 | ПО по 3I0 |  | V |  | V |  | V |  |
| 68 | ПО по U2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 69 | ПО по 3U0 |  | V |  | V |  | V |  |
| 70 | Импульс 1PPS внутренний |  | V |  | V |  | V |  |
| 80 | Режим теста |  |  |  | V |  |  |  |
| 209 | Импульс 1PPS |  |  |  | V |  | V |  |
| 214 | Готовность LAN1A |  |  |  | V |  |  |  |
| 215 | Готовность LAN1B |  |  |  | V |  | V |  |
| 216 | Готовность RedBox |  |  |  | V |  | V |  |
| 219 | Синхронизация |  |  |  | V |  | V |  |
| 224 | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  | V |  | V |  |
| 273 | GOOSEOUT_1 |  |  |  | V |  | V |  |
| 274 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 275 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 276 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  | V |  |
| 277 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  | V |  |
| 278 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  | V |  |
| 279 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  | V |  |
| 280 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  | V |  |
| 281 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  | V |  |
| 282 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  | V |  |
| 283 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  | V |  |
| 284 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  | V |  |
| 285 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  | V |  |
| 286 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  | V |  |
| 287 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  | V |  |
| 288 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  | V |  |
| 417 | VIRT19_01 |  |  |  |  |  | V |  |
| 418 | VIRT19_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | VIRT19_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | VIRT19_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | VIRT19_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | VIRT19_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VIRT19_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | VIRT19_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VIRT19_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | VIRT19_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VIRT19_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | VIRT19_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VIRT19_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VIRT19_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VIRT19_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VIRT19_16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |  |